## 测点模拟
序号 | 测点ID | 实时值
通过 | 0_19920_1_1_0 | 23 | 共济数据中心/测试数据空间/房间/Xbrother_板卡_V3R4虚拟设备
通过 | 0_19920_1_2_0 | 999 | 共济数据中心/测试数据空间/房间/Xbrother_板卡_V3R4虚拟设备
通过 | 0_346_1_607_0 | 5 | louceng/lwt/节能柜空调
通过 | 0_19920_1_3_0 | 7 | 共济数据中心/测试数据空间/房间/Xbrother_板卡_V3R4虚拟设备
通过 | 0_22449_1_1_0 | 18
通过 | 0_25324_1_1_0 | 20
通过 | 0_25325_1_1_0 | 25
通过 | 0_25326_1_1_0 | 30

## DC模型模拟
分类 | 测点ID | 测点名称 | 实时值 | 表达式 | 精度 | 单位 | 备注
输入 | - | 设备测点 | 0_22455 | - | General | - | 不包含
输入 | - | 测点类型 | 1 | - | 0 | - | 不包含
输入 | - | 起始ID | 1 | - | 0 | - | 不包含
输入 | - | 附加ID | 0 | - | 0 | - | 不包含
输入 | 0_22455_1_2_0 | 机柜功率 | 6 | - | 0 | kW
输入 | 0_22455_1_3_0 | 使用率 | 0.63 | - | 0.00 | %
输入 | 0_22455_1_4_0 | 房间机柜数 | 300 | - | 0 | pcs
输入 | 0_22455_1_5_0 | 单机柜面积 | 5 | - | 0 | ㎡ | 单个机柜占用面积，用于估算面积
输入 | 0_22455_1_6_0 | 楼层房间数 | 1 | - | 0 | pcs
输入 | 0_22455_1_7_0 | 楼栋楼层数 | 1 | - | 0 | pcs
输入 | 0_22455_1_8_0 | pue | 1.42 | - | 0.00 | - | pue=plf+clf+olf+1
输入 | 0_22455_1_9_0 | wue | 0.39 | - | 0.00 | - | 用水/it能耗
输入 | 0_22455_1_10_0 | rer | 0.1 | - | 0.00 | - | 可再生能源利用率
输入 | 0_22455_1_11_0 | 平均电价 | 0.43 | - | 0.000 | 元
房间 | 0_22455_1_12_0 | 机柜数 | 300 | 输入.房间机柜数 | 0 | pcs
房间 | 0_22455_1_13_0 | 已用机柜 | 189 | 输入.房间机柜数*输入.使用率 | 0 | pcs
房间 | 0_22455_1_14_0 | 可用机柜 | 111 | 输入.房间机柜数*(1-输入.使用率) | 0 | pcs
房间 | 0_22455_1_15_0 | IT功率 | 1134 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率 | 0.00 | kW
房间 | 0_22455_1_16_0 | 功率 | 1610.28 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*输入.pue | 0.00 | kW
房间 | 0_22455_1_17_0 | IT能耗 | 27216 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*24 | 0.00 | kW
房间 | 0_22455_1_18_0 | 能耗 | 38646.72 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*24*输入.pue | 0.00 | kWh
房间 | 0_22455_1_19_0 | 制冷量 | 1200 | 输入.单机柜面积*输入.房间机柜数*0.8 | 0.00 | kW | 0.8为冷量估算指标
房间 | 0_22455_1_20_0 | UPS数 | 30 | 输入.房间机柜数/10 | 0 | pcs
楼层 | 0_22455_1_21_0 | 机柜数 | 300 | 输入.房间机柜数*输入.���层房间数 | 0 | pcs
楼层 | 0_22455_1_22_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(输入.房间机柜数*输入.楼层房间数*输入.使用率) | 0 | pcs
楼层 | 0_22455_1_23_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(输入.房间机柜数*输入.楼层房间数*(1-输入.使用率)) | 0.00 | pcs
楼层 | 0_22455_1_24_0 | IT功率 | 1134 | 房间.IT功率*输入.楼层房间数 | 0.00
楼层 | 0_22455_1_25_0 | 功率 | 1610.28 | 房间.功率*输入.楼层房间数 | 0.00
楼层 | 0_22455_1_26_0 | IT能耗 | 27216 | 房间.IT能耗*输入.楼层房间数 | 0.00
楼层 | 0_22455_1_27_0 | 能耗 | 38646.72 | 房间.能耗*输入.楼层房间数 | 0.00
楼层 | 0_22455_1_28_0 | 制冷量 | 1200 | 房间.制冷量*输入.楼层房间数 | 0.00
楼层 | 0_22455_1_29_0 | UPS数 | 30 | (输入.房间机柜数*输入.楼层房间数)/10 | 0
楼栋 | 0_22455_1_30_0 | 机柜数 | 300 | 楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数 | 0
楼栋 | 0_22455_1_31_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数*输入.使用率) | 0
楼栋 | 0_22455_1_32_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数*(1-输入.使用率)) | 0
楼栋 | 0_22455_1_33_0 | IT功率 | 1134 | 楼层.IT功率*输入.楼栋楼层数 | 0.00
楼栋 | 0_22455_1_34_0 | 功率 | 1610.28 | 楼层.功率*输入.楼栋楼层数 | 0.00
楼栋 | 0_22455_1_35_0 | IT能耗 | 27216 | 楼层.IT能耗*输入.楼栋楼层数 | 0.00
楼栋 | 0_22455_1_36_0 | 能耗 | 38646.72 | 楼层.能耗*输入.楼栋楼层数 | 0.00
楼栋 | 0_22455_1_37_0 | 制冷量 | 1200 | 楼层.制冷量*输入.楼栋楼层数 | 0.00
楼栋 | 0_22455_1_38_0 | UPS数 | 30 | 楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数/10 | 0
园区 | 0_22455_1_39_0 | 机柜数 | 300 | 楼栋.机柜数 | 0
园区 | 0_22455_1_40_0 | 已用机柜 | 189 | 楼栋.机柜数*输入.使用率 | 0
园区 | 0_22455_1_41_0 | 可用机柜 | 111 | 楼栋.机柜数*(1-输入.使用率) | 0
园区 | 0_22455_1_42_0 | cue | 0.01046 | (((楼栋.能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725)/楼栋.IT功率 | 0.00
园区 | 0_22455_1_43_0 | 房间数 | 1 | 输入.楼层房间数*输入.楼栋楼层数 | 0
园区 | 0_22455_1_44_0 | 楼层数 | 1 | 输入.楼栋楼层数 | 0
园区 | 0_22455_1_45_0 | IT功率 | 1134 | 楼栋.IT功率 | 0.00
园区 | 0_22455_1_46_0 | 功率 | 1610.28 | 楼栋.功率 | 0.00
园区 | 0_22455_1_47_0 | IT能耗 | 27216 | 楼栋.IT能耗 | 0.00
园区 | 0_22455_1_48_0 | 能耗 | 38646.72 | 楼栋.能耗 | 0.00
园区 | 0_22455_1_49_0 | 电费 | 1.6618 | (楼栋.能耗*(输入.平均电价))/10000 | 0 | 万元/天
园区 | 0_22455_1_50_0 | 耗水 | 15.0722 | (楼栋.能耗*输入.wue)/1000 | 0 | t/d
园区 | 0_22455_1_51_0 | 耗标煤 | 4.2782 | (楼栋.能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000 | 0 | t/d
园区 | 0_22455_1_52_0 | 碳排 | 11.8613 | ((楼栋.能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725 | 0
园区 | 0_22455_1_53_0 | 制冷能耗 | 6858.432 | 楼栋.IT能耗*(输入.pue-1)*0.6 | 0.00 |  | IT能耗*clf0.6是制冷能耗占比
园区 | 0_22455_1_54_0 | 制冷量 | 1200 | 楼栋.制冷量 | 0.00
园区 | 0_22455_1_55_0 | SCOP | 0.17497 | 楼栋.制冷量/(楼栋.IT能耗*(输入.pue-1)*0.6) | 0.00 |  | 制冷量/制冷能耗
园区 | 0_22455_1_56_0 | 办公用电量 | 811.5811 | 园区.能耗*能效.olf | 0 | kWh | A41-24h前A41 | A14
园区 | 0_22455_1_57_0 | 市电总负载 | 2556 | 供电.已用功率 | 0 | kW | 市电进线（多路）有功功率总和 | A16
园区 | 0_22455_1_58_0 | 办公总负载 |  | 园区.功率*园区.olf | 0 | kW | 办公区墙插+办公区照明+客梯 | A18
园区 | 0_22455_1_59_0 | 网口数量 | 15120 | 园区.机柜数*21*2*1.2 | 0 | pcs
园区 | 0_22455_1_60_0 | 已用网口 | 9525.6 | 园区.机柜数*21*2*输入.使用率*1.2 | 0 | pcs
园区 | 0_22455_1_61_0 | U位容量 | 0.63 | 输入.使用率 | 0 | pcs
供电 | 0_22455_1_62_0 | 装机功率 | 3195 | (园区.功率/输入.使用率)*1.25 | 0.00 | kW
供电 | 0_22455_1_63_0 | 已用功率 | 2556 | 园区.功率/输入.使用率 | 0.00 | kW
供电 | 0_22455_1_64_0 | 储油量 | 48.3084 | (楼栋.功率*0.21*12)/84 | 0 | m³
供电 | 0_22455_1_65_0 | UPS数 | 30 | 园区.机柜数/10 | 0 | pcs
供电 | 0_22455_1_66_0 | UPS容量 | 97.5 | ((输入.机柜功率*10)/0.8)*1.3 | 0 | kW
供电 | 0_22455_1_67_0 | 电池容量 | 450 | 园区.机柜数*输入.机柜功率*0.25 | 0.00 | kW
供电 | 0_22455_1_68_0 | 柴发储油后备时间 | 0.09 | 供电.储油量*3/园区.功率 | 0.0 | h | 总储油量L*3/功率 | A1
供电 | 0_22455_1_69_0 | 柴发带载百分比 | 0.819 | 输入.使用率*1.3 | 0.0 | % | 单对单柴发：单台柴发对应实际负载（通常为变压器）/柴发容量并机系统：并机对应实际负载（通常为变压器）/柴发容量 | A2
供水 | 0_22455_1_70_0 | 设计流量 | 1.2461 | ((园区.耗水/输入.使用率)*1.25)/24 | 0.00 | m³/h
供水 | 0_22455_1_71_0 | 实际流量 | 0.62801 | 园区.耗水/24 | 0.00 | m³/h
供水 | 0_22455_1_72_0 | 设定压力值 | 3 | ((输入.楼栋楼层数+3+2)*5)/10 | 0.00 | kPa
能耗 | 0_22455_1_73_0 | 月耗电 | 115.9402 | (楼栋.能耗/10000)*30 | 0.00 | kWh
能耗 | 0_22455_1_74_0 | 月耗水 | 452.1666 | ((楼栋.能耗*输入.wue)/1000)*30 | 0.00 | kWh
能耗 | 0_22455_1_75_0 | 月耗标煤 | 128.3458 | ((楼栋.能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*30 | 0 | t
能耗 | 0_22455_1_76_0 | 月碳排 | 355.8386 | ((楼栋.能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725*30 | 0 | t
制冷 | 0_22455_1_77_0 | 冷通道最高温度 | 27 | 27 | 0 | ℃ | MAX机房内冷通道温度 | A62
制冷 | 0_22455_1_78_0 | 冷通道最低温度 | 18 | 18 | 0 | ℃ | MIN机房内冷通道温度 | A63
制冷 | 0_22455_1_79_0 | 冷通道平均温度 | 24 | 24 | 0 | ℃ | AVG机房内冷通道温度 | A64
制冷 | 0_22455_1_80_0 | 冷通道最高湿度 | 25.3 | 25.3 | 0 | % | MAX机房内冷通道湿度 | A65
制冷 | 0_22455_1_81_0 | 冷通道最低湿度 | 43.8 | 43.8 | 0 | % | MIN机房内冷通道湿度 | A66
制冷 | 0_22455_1_82_0 | 冷通道平均湿度 | 35 | 35 | 0 | % | AVG机房内冷通道湿度 | A67
制冷 | 0_22455_1_83_0 | 冷机总负载 | 285.768 | 楼栋.IT功率*(输入.pue-1)*0.6 | 0 | kW | Σ冷机最近上一级配电柜总有功功率 | A20
制冷 | 0_22455_1_84_0 | 冷塔总负载 |  |  | 0 | kW | Σ冷塔最近上一级配电柜总有功功率 | A21
制冷 | 0_22455_1_85_0 | 冷却泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ冷却泵最近上一级配电柜总有功功率 | A22
制冷 | 0_22455_1_86_0 | 冷冻泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ冷冻泵最近上一级配电柜总有功功率 | A23
制冷 | 0_22455_1_87_0 | 一次泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ一次冷冻泵最近上一级配电柜总有功功率 | A24
制冷 | 0_22455_1_88_0 | 二次泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ二次冷冻泵最近上一级配电柜总有功功率 | A25
制冷 | 0_22455_1_89_0 | 蓄冷泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ蓄冷泵最近上一级配电柜总有功功率 | A26
制冷 | 0_22455_1_90_0 | 放冷泵总负载 |  |  | 0 | kW | Σ放冷泵最近上一级配电柜总有功功率 | A27
制冷 | 0_22455_1_91_0 | 冷源辅助设施总负载 |  |  | 0 | kW | 补水系统+定压装置+水处理装置 | A28
制冷 | 0_22455_1_92_0 | 冷源系统总负载 |  |  | 0 | kW | Σ（A20:A28） | A29
制冷 | 0_22455_1_93_0 | 精密空调负载 |  |  | 0 | kW | Σ精密空调（含加湿器）最近上一级总有功功率（该机房内） | A30
制冷 | 0_22455_1_94_0 | 精密空调总负载 |  |  | 0 | kW | ΣA30 | A31
制冷 | 0_22455_1_95_0 | 精密空调（AHU）负载 |  |  | 0 | kW | Σ精密空调（AHU）最近上一级总有功功率（该设施机房内） | A32
制冷 | 0_22455_1_96_0 | 精密空调（AHU）总负载 |  |  | 0 | kW | ΣA32 | A33
制冷 | 0_22455_1_97_0 | 补水可用时间 |  |  | 0.0 | h | 存水量（根据水箱液位乘以长宽）/每小时耗水量（固定值） | A3
制冷 | 0_22455_1_98_0 | 蓄冷可用时间 |  |  | 0.0 | min | 蓄冷罐容积/当前总流量（AB路相加） | A4
能耗 | 0_22455_1_99_0 | 新风机总负载 |  |  | 0 | kW | Σ新风机最近上一级配电柜总有功功率 | A34
能耗 | 0_22455_1_100_0 | 照明总负载 |  |  | 0 | kW | Σ照明最近上一级配电柜总有功功率 | A35
能耗 | 0_22455_1_101_0 | UPS损耗 | 4.875 | ((输入.机柜功率*10)/0.8)*1.3*0.05 | 0 | kW | UPS给10个机柜供电，UPS输出中80%是IT功率，冗余1.3，损耗采用新设计5% | A36
能耗 | 0_22455_1_102_0 | 变压器损耗 |  |  | 0 | kW | Σ（变压器输入有功功率-变压器输出有功功率） | A37
能耗 | 0_22455_1_103_0 | 损耗 |  |  | 0 | kW | A36+A37 | A38
能耗 | 0_22455_1_104_0 | 市电能耗 |  |  | 0 | kWh | 市电进线（多路）有功电度总和 | A39
能耗 | 0_22455_1_105_0 | IT能耗 | 27216 | 园区.能耗/输入.pue | 0 | kWh | ΣA42 | A40
能耗 | 0_22455_1_106_0 | 办公能耗 | 811.5811 | 园区.能耗*能效.olf | 0 | kWh | 办公区墙插+办公区照明+客梯 | A41
能耗 | 0_22455_1_107_0 | 冷机能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ冷机最近上一级配电柜总有功电度 | A43
能耗 | 0_22455_1_108_0 | 冷塔能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ冷塔最近上一级配电柜总有功电度 | A44
能耗 | 0_22455_1_109_0 | 冷却泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ冷却泵最近上一级配电柜总有功电度 | A45
能耗 | 0_22455_1_110_0 | 冷冻泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ冷冻泵最近上一级配电柜总有功电度 | A46
能耗 | 0_22455_1_111_0 | 一次泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ一次冷冻泵最近上一级配电柜总有功电度 | A47
能耗 | 0_22455_1_112_0 | 二次泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ二次冷冻泵最��上一级配电柜总有功电度 | A48
能耗 | 0_22455_1_113_0 | 蓄冷泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ蓄冷泵最近上一级配电柜总有功电度 | A49
能耗 | 0_22455_1_114_0 | 放冷泵能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ放冷泵最近上一级配电柜总有功电度 | A50
能耗 | 0_22455_1_115_0 | 冷源辅助设施能耗 |  |  | 0 | kWh | 补水系统+定压装置+水处理装置 | A51
能耗 | 0_22455_1_116_0 | 冷源系统能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ（A43:A51） | A52
能耗 | 0_22455_1_117_0 | 单精密空调能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ精密空调（含加湿器）最近上一级总有功电度（该机房内） | A53
能耗 | 0_22455_1_118_0 | 精密空调能耗 |  |  | 0 | kWh | ΣA53 | A54
能耗 | 0_22455_1_119_0 | 精密空调（AHU）能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ精密空调（AHU）最近上一级总有功电度（该设施机房内） | A55
能耗 | 0_22455_1_120_0 | 设施间精密空调（AHU）能耗 |  |  | 0 | kWh | ΣA55 | A56
能耗 | 0_22455_1_121_0 | 新风机能耗 |  |  | 0 | kWh | Σ新风机最近上一级配电柜总有功电度 | A57
能耗 | 0_22455_1_122_0 | 照明总负载 |  |  | 0 | kWh | Σ照明最近上一级配电柜总有功电度 | A58
能耗 | 0_22455_1_123_0 | UPS损耗统计 |  |  | 0 | kWh | Σ（UPS输入有功电度-UPS输出有功电度） | A59
能耗 | 0_22455_1_124_0 | 变压器损耗统计 |  |  | 0 | kWh | Σ（变压器输入有功电度-变压器输出有功电度） | A60
能耗 | 0_22455_1_125_0 | 损耗 |  |  | 0 | kWh | A59+A60 | A61
能效 | 0_22455_1_126_0 | plf | 0.147 | (输入.pue-1)*0.35 | 0.00 |  | 0.35为估计值，电力系统能耗
能效 | 0_22455_1_127_0 | clf | 0.252 | (输入.pue-1)*0.6 | 0.00 |  | 0.6为估计值，制冷系统能耗
能效 | 0_22455_1_128_0 | olf | 0.021 | (输入.pue-1)*0.05 | 0.00 |  | 0.05为估计值，办公能耗
能效 | 0_22455_1_129_0 | wclf |  |  | 0.000 |  | A31/A17 | A7
能效 | 0_22455_1_122_0 | aclf |  |  | 0.000 |  | (A31+A33+A34)/A17 | A8