## 测点模拟
序号 | 测点ID | 实时值
通过 | 0_19920_1_1_0 | 23 | 共济数据中心/测试数据空间/房间/Xbrother_板卡_V3R4虚拟设备
通过 | 0_19920_1_3_0 | 999 | 共济数据中心/测试数据空间/房间/Xbrother_板卡_V3R4虚拟设备
通过 | 0_346_1_607_0 | 5 | louceng/lwt/节能柜空调

## DC模型模拟
分类 | 测点ID | 测点名称 | 实时值 | 表达式 | 单位 | 备注
输入 | - | 设备测点 | 0_22455 | - | - | 不包含
输入 | - | 测点类型 | 1 | - | - | 不包含
输入 | - | 起始ID | 1 | - | - | 不包含
输入 | - | 附加ID | 0 | - | - | 不包含
输入 | 0_22455_1_1_0 | 机柜功率 | 6 | -
输入 | 0_22455_1_2_0 | 使用率 | 0.63 | -
输入 | 0_22455_1_3_0 | 房间机柜数 | 300 | -
输入 | 0_22455_1_4_0 | 单机柜面积 | 5 | - |  | 单个机柜占用面积，用于估算面积
输入 | 0_22455_1_5_0 | 楼层房间数 | 1 | -
输入 | 0_22455_1_6_0 | 楼栋楼层数 | 1 | -
输入 | 0_22455_1_7_0 | pue | 1.42 | - |  | pue=plf+clf+olf+1
输入 | 0_22455_1_8_0 | wue | 0.39 | - |  | 用水/it能耗
输入 | 0_22455_1_9_0 | rer | 0.1 | - |  | 可再生能源利用率
房间 | 0_22455_1_10_0 | 机柜数 | 300 | 输入.房间机柜数
房间 | 0_22455_1_11_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(输入.房间机柜数*输入.使用率)
房间 | 0_22455_1_12_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(输入.房间机柜数*(1-输入.使用率))
房间 | 0_22455_1_13_0 | IT功率 | 1134 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率
房间 | 0_22455_1_14_0 | 总功率 | 1610.28 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*输入.pue
房间 | 0_22455_1_15_0 | IT能耗 | 27216 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*24
房间 | 0_22455_1_16_0 | 总能耗 | 38646.72 | 输入.房间机柜数*输入.机柜功率*输入.使用率*24*输入.pue
房间 | 0_22455_1_17_0 | 制冷量 | 1200 | 0.8*输入.单机柜面积*输入.房间机柜数//0.8为冷量估算指标
房间 | 0_22455_1_18_0 | UPS数 | 30 | Math.floor(输入.房间机柜数/10)
楼层 | 0_22455_1_19_0 | 机柜数 | 300 | 输入.房间机柜数*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_20_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(输入.房间机柜数*输入.楼层房间数*输入.使用率)
楼层 | 0_22455_1_21_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(输入.房间机柜数*输入.楼层房间数*(1-输入.使用率))
楼层 | 0_22455_1_22_0 | IT功率 | 1134 | 房间.IT功率*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_23_0 | 总功率 | 1610.28 | 房间.总功率*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_24_0 | IT能耗 | 27216 | 房间.IT能耗*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_25_0 | 总能耗 | 38646.72 | 房间.总能耗*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_26_0 | 制冷量 | 1200 | 房间.制冷量*输入.楼层房间数
楼层 | 0_22455_1_27_0 | UPS数 | 30 | Math.floor((输入.房间机柜数*输入.楼层房间数)/10)
楼栋 | 0_22455_1_28_0 | 机柜数 | 300 | 楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_29_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数*输入.使用率)
楼栋 | 0_22455_1_30_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数*(1-输入.使用率))
楼栋 | 0_22455_1_31_0 | IT功率 | 1134 | 楼层.IT功率*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_32_0 | 总功率 | 1610.28 | 楼层.总功率*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_33_0 | IT能耗 | 27216 | 楼层.IT能耗*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_34_0 | 总能耗 | 38646.72 | 楼层.总能耗*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_35_0 | 制冷量 | 1200 | 楼层.制冷量*输入.楼栋楼层数
楼栋 | 0_22455_1_36_0 | UPS数 | 30 | Math.floor(楼层.机柜数*输入.楼栋楼层数/10)
园区 | 0_22455_1_37_0 | 机柜数 | 300 | 楼栋.机柜数
园区 | 0_22455_1_38_0 | 已用机柜 | 189 | Math.floor(楼栋.机柜数*输入.使用率)
园区 | 0_22455_1_39_0 | 可用机柜 | 111 | Math.floor(楼栋.机柜数*(1-输入.使用率))
园区 | 0_22455_1_40_0 | plf | 0.147 | (输入.pue-1)*0.35
园区 | 0_22455_1_41_0 | clf | 0.252 | (输入.pue-1)*0.6
园区 | 0_22455_1_42_0 | olf | 0.021 | (输入.pue-1)*0.05
园区 | 0_22455_1_43_0 | pue | 1.42 | 输入.pue
园区 | 0_22455_1_44_0 | wue | 0.39 | 输入.wue
园区 | 0_22455_1_45_0 | cue | 0.01046 | (((楼栋.总能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725)/楼栋.IT功率
园区 | 0_22455_1_46_0 | 房间数 | 1 | 输入.楼层房间数*输入.楼栋楼层数
园区 | 0_22455_1_47_0 | 楼层数 | 1 | 输入.楼栋楼层数
园区 | 0_22455_1_48_0 | IT功率 | 1134 | 楼栋.IT功率
园区 | 0_22455_1_49_0 | 总功率 | 1610.28 | 楼栋.总功率
园区 | 0_22455_1_50_0 | IT能耗 | 27216 | 楼栋.IT能耗
园区 | 0_22455_1_51_0 | 总能耗 | 38646.72 | 楼栋.总能耗
园区 | 0_22455_1_52_0 | 日总电费 |  | (楼栋.总能耗*(输入.尖时段电价+输入.峰时段电价+输入.平时段电价+输入.谷时段电价)/4)/10000 | 万元
园区 | 0_22455_1_53_0 | 日耗水 | 15.0722 | (楼栋.总能耗*输入.wue)/1000
园区 | 0_22455_1_54_0 | 日耗标煤 | 4.2782 | (楼栋.总能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000
园区 | 0_22455_1_55_0 | 日碳排 | 11.8613 | ((楼栋.总能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725
园区 | 0_22455_1_56_0 | 制冷能耗 | 6858.432 | 楼栋.IT能耗*(输入.pue-1)*0.6//IT能耗*clf0.6是制冷能耗占比
园区 | 0_22455_1_57_0 | 制冷量 | 1200 | 楼栋.制冷量
园区 | 0_22455_1_58_0 | SCOP | 0.17497 | 楼栋.制冷量/(楼栋.IT能耗*(输入.pue-1)*0.6) |  | 制冷量/制冷能耗
供电 | 0_22455_1_59_0 | 装机 | 3195 | (园区.总功率/输入.使用率)*1.25
供电 | 0_22455_1_60_0 | 已用 | 2556 | 园区.总功率/输入.使用率
供电 | 0_22455_1_61_0 | 燃油储备 | 48.3084 | (楼栋.总功率*0.21*12)/84 | m³
供电 | 0_22455_1_62_0 | UPS数 | 30 | 园区.机柜数/10
供电 | 0_22455_1_63_0 | 单UPS容量 | 97 | Math.floor(((输入.机柜功率*10)/0.8)*1.3)
供电 | 0_22455_1_64_0 | 电池总容量 | 450 | 园区.机柜数*输入.机柜功率*0.25
供水 | 0_22455_1_65_0 | 设计流量 | 1.2461 | ((园区.日耗水/输入.使用率)*1.25)/24
供水 | 0_22455_1_66_0 | 实际流量 | 0.62801 | 园区.日耗水/24
供水 | 0_22455_1_67_0 | 设定压力值 | 3 | ((输入.楼栋楼层数+3+2)*5)/10
能耗 | 0_22455_1_68_0 | 平均电价 |  | (输入.尖时段电价+输入.峰时段电价+输入.平时段电价+输入.谷时段电价)/4
能耗 | 0_22455_1_69_0 | 月耗电 | 115.9402 | (楼栋.总能耗/10000)*30
能耗 | 0_22455_1_70_0 | 月耗水 | 452.1666 | ((楼栋.总能耗*输入.wue)/1000)*30
能耗 | 0_22455_1_71_0 | 月耗标煤 | 128.3458 | ((楼栋.总能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*30
能耗 | 0_22455_1_72_0 | 月碳排 | 355.8386 | ((楼栋.总能耗*(1-输入.rer)*0.123)/1000)*2.7725*30
容量 | 0_22455_1_73_0 | 网口数量 | 15120 | Math.floor(园区.机柜数*21*2*1.2)
容量 | 0_22455_1_74_0 | 已用网口 | 9525 | Math.floor(园区.机柜数*21*2*输入.使用率*1.2)
容量 | 0_22455_1_75_0 | U位容量 | 0.63 | 输入.使用率